SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BRANŻA ELEKTRYCZNA

WYMIANA ISTNIEJĄCYCH OPRAW OŚWIETLENIA W BUDYNKU  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9 i 12 W DĘBICY

Obiekt:   Szkoła Podstawowa nr 9 i 12 w Dębicy

EGZ. NR 1

kwiecień 2016

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące realizacji robót elektrycznych z zakresu wymiany opraw oświetleniowych wraz ze źródłami światła  w :  Szkole  Podstawowej nr 9 i 12, W Dębicy”

Instalację oświetlenia ogólnego należy ją wykonać zgodnie z niniejszym opisem oraz  w oparciu                  o normę oświetleniową PN-EN 12464-1:2003.

W  Szkole Podstawowej nr 12

zaplanowano wymianę 150 opraw oświetleniowych, wymianę 300 świetlówek oraz wymianę 43 żarówek na żarówki LED E 27

W Szkole Podstawowej nr 9

zaplanowano wymianę 344 opraw oświetleniowych, wymianę 688 świetlówek  oraz  wymianę 19 żarówek na 19 LED E27

Oświetlenie wewnętrzne należy zrealizować w oparciu o oprawy oświetleniowe  i źródła światła nie gorsze niż:

* Oprawy natynkowe, świetlówkowe z podwójną świetlówką 2x36W

Wymagane:

Oprawa nastropowa
OBUDOWA: blacha stalowa, lakierowana na biało
RASTER: aluminiowy błyszczący, paraboliczny
ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe  T8,  G13, barwa naturalna dzienna 3000  - 4000 K, Ra >80,

Trwałość 16 000 – 20 000 h,

Strumień świetlny > 3000 lm

W POMIESZCZENIACH TAKICH JAK KUCHNIE, SALE CHEMICZNE ITP MOŻE BYC POTRZEBA ZASTOSOWANIA OPRAW HERMETYCZNYCH nie gorsze niż :

* oprawy natynkowe, świetlówkowe z podwójną świetlówką 2x36W, hermetyczne

Wymagane:

Oprawa nastropowa, hermetyczna
OBUDOWA: PC, szary

DYFUZOR: PC, przeźroczysty

ODBŁYŚNIK: blacha stalowa lakierowana na biało

ŹRÓDŁO: świetlówki liniowe T8, G13, barwa naturalna dzienna 3000  - 4000 K, Ra >80,

Trwałość 16 000 – 20 000 h,

Strumień świetlny > 3000 lm

STATECZNIK: elektroniczny, wewnątrz oprawy

* żarówek LED - LED E27

Wymagane:

Napięcie (V) 230
Trzonek E27
żywotność (h) min.  20 000
Temperatura barwowa (K) 2900-3300K

Ilość cykli   > 15000

Wszelkie Użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentów, wykonawców i dostawców są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązań.            W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie materiałów dowolnej firmy, o równorzędnych parametrach technicznych i jakościowych

Zestawienie opraw oraz ich lokalizację stanowią  2 załączniki z zestawieniem pomieszczeń w których należy dokonać wymiany.

2. Wymiana Oświetlenia

Wymiana oświetlenia obejmuje dostawę opraw oświetleniowych ze źródłami światła  i wszystkimi niezbędnymi elementami mocującymi i wsporczymi, wyznaczanie miejsca montażu oprawy, przygotowanie podłoża do zamontowania oprawy. Rozpakowanie i oczyszczenie oprawy, obcięcie              i zarobienie końców przewodów, wyposażenie oprawy w źródła światła, zapłonniki i sprawdzenie przed zamontowaniem, zamontowanie oprawy, uzupełnienie oprawy w odbłyśniki, osłony, siatki                 i klosze wraz z montażem, demontażem  i przestawianiem rusztowań.

3. Oprawy instalować zgodnie z instrukcjami producenta.

4. Sprzęt Do wykonania robót instalacji - Wykonawca powinien wykazać się możliwością korzystania co najmniej z poniższego sprzętu:

do robót montażowych zestawem specjalistycznych narzędzi i elektronarzędzi  z uwzględnieniem najnowszych rozwiązań technicznych.

5. Transport - Dobór transportu technologicznego należy przeprowadzić w uzgodnieniu z Zamawiającym.

6. Wykonanie robót - instalacje elektryczne:

- wykonywanie robót w synchronizacji z pracą szkoły z uwzględnieniem wytycznych Dyrekcji

- przed oddaniem urządzenia do eksploatacji należy wykonać następujące pomiary elektryczne:

- natężenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których dokonano wymiany opraw  po wymianie oświetlenia,

- skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym,

- protokoły z pomiarów należy przekazać Inwestorowi

- zmiany wprowadzone do rozwiązań są możliwe po uzyskaniu jednoznacznej akceptacji Zamawiającego, jedynie w przypadku zaproponowania rozwiązań mniej kosztownych, ale co najmniej równorzędnych konstrukcyjnie, funkcjonalnie                            i technicznie. Propozycji takiej winna towarzyszyć kompletna informacja: rysunki, obliczenia, specyfikacje, kalkulacja cenowa, proponowana technologia budowy – niezbędna do oceny przez Inwestora.

- przystąpieniem do badań i uruchomieniem urządzeń należy dokonać przeglądu zamontowanych urządzeń co do zgodności z zestawieniem ,

7. Odbiór robót.

- przy odbiorze końcowym urządzeń, instalacji i regulacji urządzeń należy przedłożyć odpowiednie protokoły, a także sprawdzić zgodność stanu zamontowanych opraw i źródeł światła z wymaganiami odpowiednich norm lub innych warunków technicznych,

- w szczególności należy skontrolować

- Użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia

- prawidłowość wykonania połączeń

- jakość zastosowania materiałów

- prawidłowość zainstalowania urządzeń

- stan izolacji przewodów

- skuteczność ochrony przeciwporażeniowej

- natężenia oświetlenia

- prawidłowości działania urządzeń elektrycznych (opraw).

8 PODSTAWA PRAWNA

- PN – EN-12464-1 – światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część I: Miejsca pracy we wnętrzach

- PN-83/E-06305 „Elektryczne oprawy oświetleniowe. Typowe wymagania i badania”

- PN-84/E-02033 „Oświetlenie pomieszczeń”

- PN-61/E-01002 „Przewody elektryczne. Podział i oznaczenia”

- PN-88/E-08501 „Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.”

- ZAŁACZNIKI

1. Zestawienie mocy zainstalowanej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr  12 wraz                       z oznaczeniem rodzaju wymienianego oświetlenia i rodzaju opraw oświetleniowych.

2. Zestawienie mocy zainstalowanej w pomieszczeniach Szkoły Podstawowej nr  9 wraz                                 z oznaczeniem rodzaju wymienianego oświetlenia i rodzaju opraw oświetleniowych