Nazwa zadania „ BUDOWY SALI GIMNASTYCZNEJ  PRZY  GIMNAZJUM MIEJSKIM  NR 2 W DĘBICY”
   Inwestor: Gmina Miasta Debica ul. Ratuszowa 2, 39 – 200 Dębica        
 Adres obiektu:  Dębica  ul. Łysogórska 2
Branża:  Instalacje elektryczne wewnętrzne – wymagania dla urządzeń instalacji radiowęzłowej

Lp.	Oznaczenie	Parametry wymagane	
1.	GŁ1/1K	Głośnik w obudowie do instalacji wewnątrz pomieszczeń, konstrukcja z płyty MDF, wykończenie z warstwą winylu w kolorze czarnym, front z tworzywa ABS z osłoną z taniny w kolorze czarnym do montażu naściennego, moc 1,5-12W na napięcie 100V z regulacją głośności na zaciskach odczepów, jednokierunkowy, dwa przetworniki, pasmo przenoszenia 160Hz-20kHz, kąt promieniowania 195/95st., poziom ciśnienia akustycznego 104/93dB	
2.	GŁ2/2K	Głośnik w obudowie do instalacji wewnątrz pomieszczeń, konstrukcja z płyty MDF, wykończenie z warstwą winylu w kolorze czarnym, front z tworzywa ABS z osłoną z taniny w kolorze czarnym do montażu naściennego o mocy 3-12W na napięcie 100V z regulacją głośności na zaciskach odczepów, dwukierunkowy, dwa przetworniki dwustożkowe, pasmo przenoszenia 140Hz-20kHz, kąt promieniowania 270/165st., poziom ciśnienia akustycznego 97/86dB	
3.	GŁ3/WK	Głośnik w obudowie do instalacji wewnątrz pomieszczeń dużych i wysokich, konstrukcja z udaroodpornogo nieplnego tworzywa sztucznego ABS, charekteryzująca się samogaszeniem i klasą niepalności, front wykonany z osłony ażurowej metalowej malowanej, montaż nastropowy na sztywno z dodatkowym zawiesiem w postaci linki bezpieczeństwa, z o mocy 25-50-100W na napięcie 100V z regulacją głośności na zaciskach odczepów, wielokierunkowy, czternaście przetworników, pasmo przenoszenia 60Hz-20kHz, kąt promieniowania 175/95st., poziom ciśnienia akustycznego 110/90dB	
4.		Gniazdo wtykowe głośnikowe montaż p/t, n/t	
5.	SIR2	Szafa stojąca 19'' 24U z cokołem, drzwi przednie blaszane z szybą z metapleksu z perforacją, osłona tylna blaszana skrócona z maskownicą 3U z 2 przepustami szczotkowymi, osłony boczne blaszane perforowane, dachowy panel wentylacyjny z termostatem, kolor czarny, półka stała, osprzęt	
6.	SIR2 - wyposażenie	Wzmacniacz linii głośnikowej nr 1, 2, 3
•	wzmacniacz końcowy:
•	moc rms 120W, maksymalna 180W,
•	pasmo przenoszenia 50Hz-20kHz,
•	zniekształcenia <1%
•	stosunek sygnał /szum: >90dB
•	wejścia linowe XLR x2
•	wyjścia głośnikowe x2, 8Ohm
zabezpieczenie przed przeciążeniem, zwarciem, przegrzaniem, napięciem stałym na wyjściu, opóźnione załączanie głośników, limiter na wyjściu, urządzenie wyposażone w wskaźniki led sygnalizujące stan pracy urządzenia, zasilanie 230VAC, obudowa min. 2U zainstalowana na wsporniku typu rack	
7.	SIR2 – wyposażenie	Mikser:
•	3 strefy z kierowaniem wszystkich kanałów wejściowych
•	6 kanałów wejściowych (4 stereo, 2 mikrofonowe)
•	ścieżki mikrofonowe z możliwością krosowania
•	regulatory poziomu sygnału wejściowego wszystkich kanałów wejściowych
•	kanały mikrofonowe z 2-punktowym korektorem, funkcją talkover i przełącznikami PAD
•	kanały wejściowe stereo, przełączane 2x phono/linia i 2x linia/linia
•	wyjścia strefowe, każde z 3-punktowym korektorem, diodowym wskaźnikiem poziomu i wyjście stereo, regulatory balansu, PFL i przełącznik mono/stereo
•	pasmo przenoszenia 20Hz-20kHz,
•	całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,1%
•	stosunek sygnał /szum: 61dB, nie ważony
•	wyjścia strefowe na gniazdach XLR i RCA
zasilanie 230VAC, obudowa min. 4U zainstalowana na wsporniku typu rack	
8.	SIR2 – wyposażenie	Źródło tła muzycznego:
odtwarzacz CD i SD/USB
•	obsługiwane płyty: Audio CD, CDR, CDRW
•	obsługiwane nośniki: karty pamięci SD i pamięci / urządzenia USB (pojemność od 32MB do 32GB)
•	zakres przenoszonych częstotliwości 20Hz-20kHz
•	stosunek sygnał /szum: >90dB
•	całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,05%
•	poziom wyjściowy: 1,9V, regulowany
•	impedancja wyjściowa: <1kOhm
•	wyjścia cyfrowe optyczne i koncentryczne, cinch (RCA), stereo
tuner FM (z RDS) i DAB+
•	zakres strojenia: 87,5-108MHz (FM); 174-240MHz (DAB)
•	zakres przenoszonych częstotliwości 20Hz-15kHz (FM); 20Hz-20kHz (DAB)
•	całkowite zniekształcenia harmoniczne (THD): <0,15% (FM mono); <0,6% (FM stereo); <0,05% (DAB)
•	impedancja wejścia antenowego: 50Ohm
•	czułość typowo -97dBm
•	wyjścia cinch (RCA), stereo
źródło wyposażone w niezależne regulatory poziomu analogowego sygnału wyjściowego dla odtwarzacza Audio i tunera FM/DAB+, urządzenie pozwalające na obsługę za pomocą przycisków na przednim panelu oraz pilota zdalnego sterowania, zasilanie 230VAC, obudowa min. 1U zainstalowana na wsporniku typu rack	
	SIR2 – wyposażenie	Mikrofony z odbiornikiem mikrofonu bezprzewodowego wybierane kanały UHF min. 16, modulacja FM, technologia syntezy PLL, zakres częstotliwości 790-814MHz, pasmo przenoszenia 40Hz-18kHz, wyposażony w panel obsługi z przyciskami do zmiany częstotliwości/kanału, poziomu głośności, blokady zabezpieczającej ustawienia, wyświetlacz LCD z podświetleniem pokazujący parametry pracy urządzenia, złącza XLR, zasilanie 230VAC lub dedykowany zasilacz AC/DC z kablem sieciowym, zasięg do 100m, obudowa do instalacji na półce lub w uchwycie typu rack, mikrofony (2kpl.) bezprzewodowy pasmo przenoszenia 50Hz-16kHz, zasilanie bateryjne, dostarczone z futerałem oraz z uchwytem do mocowania na statywie, podłogowy statyw dla mikrofonów (2kpl.) z regulowaną wysokością 100-200cm, ramie wyciągane z regulacją 60-95cm, rozkładana podstawa z pochłanianiem wstrząsów, kolor czarny	
9.	SIR2 – wyposażenie	Listwa, panel zasilająco-filtrujący z gniazdami 6x230V, 1U zainstalowana na wsporniku typu rack	
10.	SIR2 – wyposażenie	Przewody zasilające fabryczne z dostarczanymi urządzeniami	
11.	SIR2 - wyposażenie	Przewody sygnałowe do połączenia instalowanych urządzeń	
12.	Linia głośnikowa	Przewód linii głośnikowej typu TLgYp 2x2,5mm2